## AGO Sewage Table
Sample Parameters | Aberfoyle GO Sewage
| pH | Temp | DO | BOD5 | TSS | TKN | TAN | NO3 | NO2 | Alk
Units | - | ◦C | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
Sampling Date
2024-09-24 | 8.54 | 20.1 | 2.63 | 16 | 26 | 132 | 134 | 19.8 | 2.52 | 745
2025-01-15 09:00 | 6.88 | 2.2 | - | 10 | 15 | 50.5 | 48.2 | 106 | 0.3 | 104
2025-04-16 | - | - | - | 152 | 56 | 103 | 103 | 0.6 | 0.9 | 663
2025-07-21 | --- |  |  | 20 | 31 | 63.2 | 59.1 | 3.57 | 0.43 | 585
Mean | 7.71 | 11.15 | 2.63 | 49.5 | 32 | 87.175 | 86.075 | 32.4925 | 1.0375 | 524.25
Median | 7.71 | 11.15 | 2.63 | 18 | 28.5 | 83.1 | 81.05 | 11.685 | 0.665 | 624
*wash water, not domestic sewage

## AGO Biofilter Effluent Table
Sample Parameters | Aberfoyle GO Biofilter
| pH | Temp | DO | cBOD5 | TSS | TAN | NO3 | NO2 | Alk
Units | - | ◦C | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
Sampling Date
2024-09-24 | 6.68 | 21 | 4.82 | 4 | 5 | 24.5 | 116 | 0.62 | 48
2025-01-15 | 5.45 | 2.1 | - | 10 | 4 | 32.8 | 120 | 0.3 | 3
2025-04-16 | - | - | - | 4 | 9 | 1 | 94.9 | 0.3 | 12
2025-07-21 | --- |  |  | 4 | 13 | 1.1 | 62.3 | 0.3 | 157
Mean | 6.065 | 11.55 | 4.82 | 5.5 | 7.75 | 14.85 | 98.3 | 0.38 | 55
Median | 6.065 | 11.55 | 4.82 | 4 | 7 | 12.8 | 105.45 | 0.3 | 30
*wash water, not domestic sewage

## AGO WaterNOx-LS Effluent Table
Sample Parameters | Aberfoyle GO WaterNOx-LS
| pH | Temp | DO | cBOD5 | TSS | TAN | NO3 | NO2 | Alk
Units | - | ◦C | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
Sampling Date
2024-09-24 | 6.87 | 19.8 | 0.25 | 25 | 4 | 3.8 | 0.06 | 0.3 | 205
2025-01-15 | 6.75 | 0.6 | - | 11 | 5 | 36.2 | 0.6 | 0.3 | 225
2025-04-16 | - | - | - | 5 | 18 | 4.3 | 0.6 | 0.3 | 182
2025-07-21 | --- |  |  | 42 | 14 | 4.4 | 0.06 | 0.3 | 196
Mean | 6.81 | 10.2 | 0.25 | 20.75 | 10.25 | 12.175 | 0.33 | 0.3 | 202
Median | 6.81 | 10.2 | 0.25 | 18 | 9.5 | 4.35 | 0.33 | 0.3 | 200.5

## AGO Final Effluent Table
Sample Parameters | Aberfoyle GO Final Effluent
| pH | Temp | DO | cBOD | TSS | TAN | NO3 | NO2 | Alk
Units | - | ◦C | mf/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
CofA Objective | - | - | - | 10 | 10 |  | 10
Sampling Date
2024-08-27 | 7.68 | 23 | 4.94 | 4 | 7 | 0.1 | 0.91 | 0.3 | 145
2024-09-24 | 7.94 | 19.8 | 4.96 | 4 | 16 | 0.4 | 1.73 | 0.3 | 154
2024-10-09 | 7.56 | 15.5 | 8.41 | 4 | 2 | 0.4 | 8.39 | 0.3 | 62
2024-11-27 | 7.62 | - | - | 4 | 5 | 2.9 | 2.45 | 0.3 | 147
2024-12-06 15:00 | 7.8 | 13.1 | 7.8 | 4 | 5 | 0.1 | 0.87 | 0.3 | 135
2025-01-15 | 6.78 | 0.5 | - | 10 | 4 | 0.2 | 12.8 | 0.3 | 21
2025-02-14 | 7.25 | 4.7 | 9.18 | 4 | 6 | 29.6 | 14.4 | 1.52 | 96
2025-03-21 | 7.8 | 9.4 | 9.32 | 10 | 19 | 0.2 | 8.41 | 0.3 | 122
2025-04-16 | - | - | - | 4 | 10 | 0.8 | 4.24 | 0.3 | 160
2025-06-05 | 7.63 | 14.9 | 9.39 | 4 | 5 | 1.4 | 4.33 | 0.3 | 152
2025-06-23 | 7.56 | 19.5 | 8.78 | 10 | 8 | 0.1 | 7.61 | 0.3 | 86
2025-07-21 | 7.3 |  |  | 4 | 52 | 1 | 1.94 | 0.3 | 99
Mean | 7.5382 | 13.3778 | 7.8475 | 5.5 | 11.5833 | 3.1 | 5.6733 | 0.40167 | 114.9167
Median | 7.62 | 14.9 | 8.595 | 4 | 6.5 | 0.4 | 4.285 | 0.3 | 128.5
Final_Sheet
Meeting_Objectives | FALSE |  |  | TRUE | FALSE
cBOD_Objective | TRUE
TSS_Objective | FALSE

## Jun 25
June 2025 Daily Flow
Date | Pump 1 Total (L) | Disposal 1 (L/day) | Pump 2 Total (L) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2025-06-01 | 1123801 | 1484 | 1252360 | 1183 | 2667
2025-06-02 | 1123801 | 0 | 1253729 | 1369 | 1369
2025-06-03 | 1125248 | 1447 | 1255108 | 1379 | 2826
2025-06-04 | 1126652 | 1404 | 1256451 | 1343 | 2747
2025-06-05 | 1128125 | 1473 | 1258763 | 2312 | 3785
2025-06-06 | 1129629 | 1504 | 1258763 | 0 | 1504
2025-06-07 | 1129629 | 0 | 1259994 | 1231 | 1231
2025-06-08 | 1131265 | 1636 | 1259994 | 0 | 1636
2025-06-09 | 1132664 | 1399 | 1261269 | 1275 | 2674
2025-06-10 | 1132664 | 0 | 1261269 | 0 | 0
2025-06-11 | 1134229 | 1565 | 1262618 | 1349 | 2914
2025-06-12 | 1135746 | 1517 | 1263988 | 1370 | 2887
2025-06-13 | 1135746 | 0 | 1265329 | 1341 | 1341
2025-06-14 | 1137239 | 1493 | 1266581 | 1252 | 2745
2025-06-15 | 1138784 | 1545 | 1266581 | 0 | 1545
2025-06-16 | 1138784 | 0 | 1267954 | 1373 | 1373
2025-06-17 | 1140294 | 1510 | 1269238 | 1284 | 2794
2025-06-18 | 1141720 | 1426 | 1270603 | 1365 | 2791
2025-06-19 | 1143168 | 1448 | 1270603 | 0 | 1448
2025-06-20 | 1144660 | 1492 | 1271966 | 1363 | 2855
2025-06-21 | 1144660 | 0 | 1271966 | 0 | 0
2025-06-22 | 1144660 | 0 | 1271966 | 0 | 0
2025-06-23 | 1145238 | 578 | 1271982 | 16 | 594
2025-06-24 | 1146826 | 1588 | 1271982 | 0 | 1588
2025-06-25 | 1149809 | 2983 | 1274651 | 2669 | 5652
2025-06-26 | 1154370 | 4561 | 1279979 | 5328 | 9889
2025-06-27 | 1157130 | 2760 | 1282521 | 2542 | 5302
2025-06-28 | 1161639 | 4509 | 1285326 | 2805 | 7314
2025-06-29 | 1161639 | 0 | 1286629 | 1303 | 1303
2025-06-30 | 1163069 | 1430 | 1287999 | 1370 | 2800
Total Flow (L) |  |  |  |  | 77574
Average Flow (L/day) |  |  |  |  | 2586
Typical Flow (L/day) |  |  |  |  | 2873

## May 25
May 2025 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2025-05-01 | 1275 | 2334 | 3609
2025-05-02 | 1208 | 1058 | 2266
2025-05-03 | 1266 | 0 | 1266
2025-05-04 | 0 | 1103 | 1103
2025-05-05 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 | 1136 | 1167 | 2303
2025-05-07 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 | 1220 | 1074 | 2294
2025-05-09 | 2594 | 0 | 2594
2025-05-10 | 0 | 1143 | 1143
2025-05-11 | 1328 | 0 | 1328
2025-05-12 | 0 | 1279 | 1279
2025-05-13 | 1256 | 0 | 1256
2025-05-14 | 1110 | 1107 | 2217
2025-05-15 | 1381 | 1224 | 2605
2025-05-16 | 1337 | 1266 | 2603
2025-05-17 | 1318 | 1098 | 2416
2025-05-18 | 0 | 1255 | 1255
2025-05-19 | 1485 | 1077 | 2562
2025-05-20 | 1327 | 0 | 1327
2025-05-21 | 0 | 1189 | 1189
2025-05-22 | 2794 | 1306 | 4100
2025-05-23 | 1392 | 2526 | 3918
2025-05-24 | 1520 | 0 | 1520
2025-05-25 | 0 | 1208 | 1208
2025-05-26 | 1260 | 1328 | 2588
2025-05-27 | 1299 | 0 | 1299
2025-05-28 | 1346 | 1412 | 2758
2025-05-29 | 1363 | 2523 | 3886
2025-05-30 | 1358 | 1276 | 2634
2025-05-31 | 1509 | 0 | 1509
Total Flow (L) |  |  | 62035
Average Flow (L/day) |  |  | 2001
Typical Flow (L/day) |  |  | 2139

## Apr 25
April 2025 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2025-04-01 | 1009 | 1931 | 2940
2025-04-02 | 1086 | 0 | 1086
2025-04-03 | 2293 | 3317 | 5610
2025-04-04 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 | 2205 | 1884 | 4089
2025-04-08 | 3615 | 2995 | 6610
2025-04-09 | 2136 | 1111 | 3247
2025-04-10 | 1211 | 1083 | 2294
2025-04-11 | 0 | 926 | 926
2025-04-12 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 | 2250 | 1139 | 3389
2025-04-15 | 1096 | 958 | 2054
2025-04-16 | 1285 | 1852 | 3137
2025-04-17 | 1148 | 0 | 1148
2025-04-18 | 1104 | 1069 | 2173
2025-04-19 | 1064 | 969 | 2033
2025-04-20 | 1054 | 0 | 1054
2025-04-21 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 | 1074 | 1048 | 2122
2025-04-23 | 1257 | 955 | 2212
2025-04-24 | 1214 | 1129 | 2343
2025-04-25 | 0 | 1050 | 1050
2025-04-26 | 1333 | 968 | 2301
2025-04-27 | 1169 | 0 | 1169
2025-04-28 | 0 | 1142 | 1142
2025-04-29 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 | 1276 | 0 | 1276
Total Flow (L) |  |  | 55405
Average Flow (L/day) |  |  | 1847
Typical Flow (L/day) |  |  | 2409

## Mar 25
March 2025 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2025-03-01 | 3281 | 3108 | 6389
2025-03-02 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 | 1089 | 947 | 2036
2025-03-04 | 1187 | 941 | 2128
2025-03-05 | 2325 | 1941 | 4266
2025-03-06 | 4213 | 2915 | 7128
2025-03-07 | 3244 | 3083 | 6327
2025-03-08 | 2177 | 2049 | 4226
2025-03-09 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 | 0 | 997 | 997
2025-03-13 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 | 1922 | 1029 | 2951
2025-03-19 | 0 | 1039 | 1039
2025-03-20 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 | 1096 | 1284 | 2380
2025-03-22 | 3290 | 2866 | 6156
2025-03-23 | 2339 | 2102 | 4441
2025-03-24 | 978 | 1063 | 2041
2025-03-25 | 3238 | 2931 | 6169
2025-03-26 | 1090 | 929 | 2019
2025-03-27 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 | 1125 | 1018 | 2143
2025-03-29 | 1117 | 0 | 1117
2025-03-30 | 0 | 877 | 877
2025-03-31 | 2042 | 1033 | 3075
Total Flow (L) |  |  | 67905
Average Flow (L/day) |  |  | 2190
Typical Flow (L/day) |  |  | 3395

## Feb 25
February 2025 Daily Flow
Date | Flowmeter (L/day) | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2025-02-01 | 1238 | - | - | 1238
2025-02-02 | 1212 | - | - | 1212
2025-02-03 | 2330 | - | - | 2330
2025-02-04 | 1286 | - | - | 1286
2025-02-05 | 1310 | - | - | 1310
2025-02-06 | 2465 | - | - | 2465
2025-02-07 | 2411 | - | - | 2411
2025-02-08 | 4706 | - | - | 4706
2025-02-09 | 2423 | - | - | 2423
2025-02-10 | 1212 | - | - | 1212
2025-02-11 | 2251 | - | - | 2251
2025-02-12 | 7118 | - | - | 7118
2025-02-13 | 4747 | - | - | 4747
2025-02-14 | 2432 | - | - | 2432
2025-02-15 | 7453 | - | - | 7453
2025-02-16 | 7043 | - | - | 7043
2025-02-17 | 5623 | - | - | 5623
2025-02-18 | 3174 | - | - | 3174
2025-02-19 | 2422 | - | - | 2422
2025-02-20 | 2554 | - | - | 2554
2025-02-21 | 2387 | - | - | 2387
2025-02-22 | 1190 | - | - | 1190
2025-02-23 | - | 1127 | 0 | 1127
2025-02-24 | - | 1105 | 1897 | 3002
2025-02-25 | - | 1067 | 939 | 2006
2025-02-26 | - | 2254 | 959 | 3213
2025-02-27 | - | 3314 | 2812 | 6126
2025-02-28 | - | 3331 | 3792 | 7123
Total Flow (L) |  |  |  | 91584
Average Flow (L/day) |  |  |  | 3271
Typical Flow (L/day) |  |  |  | 3271

## Jan 25
January 2025 Daily Flow
Date | Total Daily Flow (L/day)
2025-01-01 | 2525
2025-01-02 | 0
2025-01-03 | 0
2025-01-04 | 0
2025-01-05 | 3652
2025-01-06 | 1225
2025-01-07 | 2590
2025-01-08 | 1292
2025-01-09 | 1134
2025-01-10 | 0
2025-01-11 | 0
2025-01-12 | 0
2025-01-13 | 0
2025-01-14 | 0
2025-01-15 | 1302
2025-01-16 | 0
2025-01-17 | 0
2025-01-18 | 0
2025-01-19 | 1247
2025-01-20 | 1246
2025-01-21 | 0
2025-01-22 | 0
2025-01-23 | 0
2025-01-24 | 0
2025-01-25 | 4436
2025-01-26 | 54
2025-01-27 | 2525
2025-01-28 | 0
2025-01-29 | 1271
2025-01-30 | 1281
2025-01-31 | 2472
Total Flow (L) | 28252
Average Flow (L/day) | 911
Typical Flow (L/day) | 1883

## Dec 24
December 2024 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2024-12-01 | 1118 | 1099 | 2217
2024-12-02 | 2294 | 0 | 2294
2024-12-03 | 0 | 1177 | 1177
2024-12-04 | 1143 | 0 | 1143
2024-12-05 | 1315 | 1046 | 2361
2024-12-06 | 57 | 1281 | 1338
2024-12-07 | 1181 | 1023 | 2204
2024-12-08 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 | 2329 | 1069 | 3398
2024-12-10 | 0 | 1026 | 1026
2024-12-11 | 1127 | 999 | 2126
2024-12-12 | 1249 | 0 | 1249
2024-12-13 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 | 1093 | 989 | 2082
2024-12-15 | 0 | 1014 | 1014
2024-12-16 | 2307 | 1008 | 3315
2024-12-17 | 0 | 988 | 988
2024-12-18 | 2182 | 1093 | 3275
2024-12-19 | 0 | 959 | 959
2024-12-20 | 1255 | 0 | 1255
2024-12-21 | 1234 | 2229 | 3463
2024-12-22 | 1190 | 0 | 1190
2024-12-23 | 0 | 936 | 936
2024-12-24 | 1042 | 949 | 1991
2024-12-25 | 1039 | 0 | 1039
2024-12-26 | 0 | 0 | 0
2024-12-27 | 0 | 0 | 0
2024-12-28 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 | 1042 | 1084 | 2126
2024-12-30 | 3470 | 3951 | 7421
2024-12-31 | 2266 | 1040 | 3306
Total Flow (L) |  |  | 54893
Average Flow (L/day) |  |  | 1771
Typical Flow (L/day) |  |  | 2111

## Nov 24
November 2024 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2024-11-01 | 1110 | 1951 | 3061
2024-11-02 | 0 | 0 | 0
2024-11-03 | 1111 | 0 | 1111
2024-11-04 | 1116 | 1897 | 3013
2024-11-05 | 1191 | 0 | 1191
2024-11-06 | 0 | 1002 | 1002
2024-11-07 | 1043 | 1128 | 2171
2024-11-08 | 2187 | 992 | 3179
2024-11-09 | 0 | 0 | 0
2024-11-10 | 0 | 1150 | 1150
2024-11-11 | 1210 | 0 | 1210
2024-11-12 | 0 | 1129 | 1129
2024-11-13 | 1130 | 0 | 1130
2024-11-14 | 1151 | 1029 | 2180
2024-11-15 | 1106 | 1187 | 2293
2024-11-16 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 | 0 | 1044 | 1044
2024-11-18 | 1138 | 0 | 1138
2024-11-19 | 1143 | 2134 | 3277
2024-11-20 | 2644 | 2364 | 5008
2024-11-21 | 1351 | 1246 | 2597
2024-11-22 | 1143 | 1029 | 2172
2024-11-23 | 1252 | 1075 | 2327
2024-11-24 | 1251 | 1167 | 2418
2024-11-25 | 0 | 0 | 0
2024-11-26 | 1254 | 1080 | 2334
2024-11-27 | 1164 | 2214 | 3378
2024-11-28 | 1287 | 0 | 1287
2024-11-29 | 1139 | 2185 | 3324
2024-11-30 | 1217 | 1057 | 2274
Total Flow (L) |  |  | 56398
Average Flow (L/day) |  |  | 1880
Typical Flow (L/day) |  |  | 2169

## Oct 24
October 2024 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2024-10-01 | 0 | 980 | 980
2024-10-02 | 1010 | 928 | 1938
2024-10-03 | 2032 | 1004 | 3036
2024-10-04 | 0 | 869 | 869
2024-10-05 | 1091 | 0 | 1091
2024-10-06 | 0 | 0 | 0
2024-10-07 | 0 | 822 | 822
2024-10-08 | 0 | 0 | 0
2024-10-09 | 4639 | 60 | 4699
2024-10-10 | 0 | 0 | 0
2024-10-11 | 0 | 0 | 0
2024-10-12 | 0 | 0 | 0
2024-10-13 | 0 | 0 | 0
2024-10-14 | 0 | 997 | 997
2024-10-15 | 0 | 0 | 0
2024-10-16 | 940 | 0 | 940
2024-10-17 | 1053 | 817 | 1870
2024-10-18 | 0 | 900 | 900
2024-10-19 | 1036 | 812 | 1848
2024-10-20 | 956 | 0 | 956
2024-10-21 | 964 | 887 | 1851
2024-10-22 | 0 | 931 | 931
2024-10-23 | 1832 | 1748 | 3580
2024-10-24 | 2165 | 1881 | 4046
2024-10-25 | 920 | 950 | 1870
2024-10-26 | 967 | 870 | 1837
2024-10-27 | 1056 | 0 | 1056
2024-10-28 | 0 | 961 | 961
2024-10-29 | 1093 | 0 | 1093
2024-10-30 | 962 | 1877 | 2839
2024-10-31 | 2108 | 905 | 3013
Total Flow (L) |  |  | 44023
Average Flow (L/day) |  |  | 1420
Typical Flow (L/day) |  |  | 1834

## Sep 24
September 2024 Daily Flow
Date | Flowmeter (L/day) | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2024-09-01 | 1181 | - | - | 1181
2024-09-02 | 1138 | - | - | 1138
2024-09-03 | 2420 | - | - | 2420
2024-09-04 | 1108 | - | - | 1108
2024-09-05 | 2504 | - | - | 2504
2024-09-06 | 1150 | - | - | 1150
2024-09-07 | 1304 | - | - | 1304
2024-09-08 | 1263 | - | - | 1263
2024-09-09 | 1217 | - | - | 1217
2024-09-10 | 1212 | - | - | 1212
2024-09-11 | 1342 | - | - | 1342
2024-09-12 | 1100 | - | - | 1100
2024-09-13 | 1234 | - | - | 1234
2024-09-14 | 1251 | - | - | 1251
2024-09-15 | 2350 | - | - | 2350
2024-09-16 | 1181 | - | - | 1181
2024-09-17 | 1217 | - | - | 1217
2024-09-18 | 0 | - | - | 0
2024-09-19 | 2325 | - | - | 2325
2024-09-20 | 0 | - | - | 0
2024-09-21 | 2343 | - | - | 2343
2024-09-22 | 1109 | - | - | 1109
2024-09-23 | - | 923 | 0 | 923
2024-09-24 | - | 1935 | 1850 | 3785
2024-09-25 | - | 2535 | 2161 | 4696
2024-09-26 | - | 2888 | 1813 | 4701
2024-09-27 | - | 0 | 776 | 776
2024-09-28 | - | 963 | 0 | 963
2024-09-29 | - | 1016 | 877 | 1893
2024-09-30 | - | 1846 | 1832 | 3678
Total Flow (L) |  |  |  | 51364
Average Flow (L/day) |  |  |  | 1712
Typical Flow (L/day) |  |  |  | 1834

## Aug 24
August 2024 Daily Flow
Date | Total Daily Flow (L/day)
2024-08-01 | 1418
2024-08-02 | 0
2024-08-03 | 1410
2024-08-04 | 2530
2024-08-05 | 2670
2024-08-06 | 1228
2024-08-07 | 0
2024-08-08 | 2861
2024-08-09 | 1441
2024-08-10 | 0
2024-08-11 | 2687
2024-08-12 | 1204
2024-08-13 | 1350
2024-08-14 | 1256
2024-08-15 | 2657
2024-08-16 | 1265
2024-08-17 | 1295
2024-08-18 | 1272
2024-08-19 | 1333
2024-08-20 | 0
2024-08-21 | 2546
2024-08-22 | 1368
2024-08-23 | 0
2024-08-24 | 1295
2024-08-25 | 1279
2024-08-26 | 2456
2024-08-27 | 1380
2024-08-28 | 1297
2024-08-29 | 1339
2024-08-30 | 0
2024-08-31 | 1076
Total Flow (L) | 41913
Average Flow (L/day) | 1352
Typical Flow (L/day) | 1677

## Jul 24
July 2024 Daily Flow
Date | Total Daily Flow (L/day)
2024-07-01 | 2586
2024-07-02 | 0
2024-07-03 | 1235
2024-07-04 | 0
2024-07-05 | 2618
2024-07-06 | 1286
2024-07-07 | 7466
2024-07-08 | 1287
2024-07-09 | 0
2024-07-10 | 1378
2024-07-11 | 4012
2024-07-12 | 3875
2024-07-13 | 1240
2024-07-14 | 3005
2024-07-15 | 8121
2024-07-16 | 4252
2024-07-17 | 1220
2024-07-18 | 2649
2024-07-19 | 2698
2024-07-20 | 0
2024-07-21 | 1401
2024-07-22 | 1401
2024-07-23 | 1286
2024-07-24 | 1439
2024-07-25 | 2531
2024-07-26 | 1333
2024-07-27 | 1277
2024-07-28 | 1405
2024-07-29 | 1463
2024-07-30 | 1348
2024-07-31 | 1282
Total Flow (L) | 65094
Average Flow (L/day) | 2100
Typical Flow (L/day) | 2411

## Jun 24
June 2024 Daily Flow
Date | Total Daily Flow (L/day)
2024-06-01 | 0
2024-06-02 | 1378
2024-06-03 | 1291
2024-06-04 | 1296
2024-06-05 | 1299
2024-06-06 | 1321
2024-06-07 | 1249
2024-06-08 | 0
2024-06-09 | 1257
2024-06-10 | 1420
2024-06-11 | 1398
2024-06-12 | 1275
2024-06-13 | 1337
2024-06-14 | 0
2024-06-15 | 1234
2024-06-16 | 1314
2024-06-17 | 4021
2024-06-18 | 1312
2024-06-19 | 2757
2024-06-20 | 1358
2024-06-21 | 0
2024-06-22 | 2646
2024-06-23 | 1376
2024-06-24 | 0
2024-06-25 | 1397
2024-06-26 | 1250
2024-06-27 | 1330
2024-06-28 | 0
2024-06-29 | 2603
2024-06-30 | 1221
Total Flow (L) | 38340
Average Flow (L/day) | 1278
Typical Flow (L/day) | 1598

## May 24
May 2024 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2024-05-01 | 2796 | 2842 | 5638 | 2689
2024-05-02 | 1520 | 1561 | 3081 | 3722
2024-05-03 | 1367 | 2907 | 4274 | 2720
2024-05-04 | 1548 | 1566 | 3114 | 2539
2024-05-05 | 1534 | 1393 | 2927 | 3926
2024-05-06 | 2976 | 1562 | 4538 | 7962
2024-05-07 | 3181 | 4714 | 7895 | 7674
2024-05-08 | 4478 | 4554 | 9032 | 6538
2024-05-09 | 4546 | 4644 | 9190 | 1226
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-11 | 1421 | 0 | 1421 | 1289
2024-05-12 | 0 | 1489 | 1489 | 1313
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1226
2024-05-14 | 1481 | 1405 | 2886 | 1190
2024-05-15 | 1348 | 0 | 1348 | 1238
2024-05-16 | 0 | 1428 | 1428 | 2551
2024-05-17 | 1401 | 1537 | 2938 | 1250
2024-05-18 | 1438 | 0 | 1438 | 1349
2024-05-19 | 0 | 1575 | 1575 | 1284
2024-05-20 | 1480 | 0 | 1480 | 1208
2024-05-21 | 0 | 1419 | 1419 | 0
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1286
2024-05-23 | 1488 | 0 | 1488 | 3754
2024-05-24 | 1482 | 2928 | 4410 | 1359
2024-05-25 | 1581 | 0 | 1581 | 0
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2642
2024-05-27 | 1546 | 1574 | 3120 | 1386
2024-05-28 | 0 | 1645 | 1645 | 1321
2024-05-29 | 1599 | 76 | 1675 | 2649
2024-05-30 | 1580 | 1612 | 3192 | 1192
2024-05-31 | 1419 | 0 | 1419 | 1204
Total Flow (L) |  |  | 85641 | 69687
Average Flow (L/day) |  |  | 2763 | 2248 | 0.81361
Typical Flow (L/day) |  |  | 3172 | 2489

## Apr 24
April 2024 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2024-04-01 | 0 | 1267 | 1267
2024-04-02 | 1167 | 0 | 1167
2024-04-03 | 0 | 1164 | 1164
2024-04-04 | 1422 | 1395 | 2817
2024-04-05 | 0 | 0 | 0
2024-04-06 | 1348 | 0 | 1348
2024-04-07 | 0 | 0 | 0
2024-04-08 | 0 | 1269 | 1269
2024-04-09 | 1266 | 0 | 1266
2024-04-10 | 1192 | 1198 | 2390
2024-04-11 | 1411 | 2599 | 4010
2024-04-12 | 3561 | 2833 | 6394
2024-04-13 | 1224 | 1314 | 2538
2024-04-14 | 1182 | 1194 | 2376
2024-04-15 | 0 | 0 | 0
2024-04-16 | 1175 | 1331 | 2506
2024-04-17 | 0 | 1370 | 1370
2024-04-18 | 1310 | 782 | 2092
2024-04-19 | 1330 | 1836 | 3166
2024-04-20 | 1426 | 1405 | 2831
2024-04-21 | 1253 | 1426 | 2679
2024-04-22 | 1299 | 1462 | 2761
2024-04-23 | 1394 | 0 | 1394
2024-04-24 | 2721 | 2956 | 5677
2024-04-25 | 1364 | 2745 | 4109
2024-04-26 | 1229 | 0 | 1229
2024-04-27 | 0 | 1362 | 1362
2024-04-28 | 1377 | 1333 | 2710
2024-04-29 | 1442 | 1564 | 3006
2024-04-30 | 3009 | 1439 | 4448
Total Flow (L) |  |  | 69346
Average Flow (L/day) |  |  | 2312
Typical Flow (L/day) |  |  | 2568

## Mar 24
March 2024 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2024-03-01 | 1192 | 1370 | 2562
2024-03-02 | 0 | 0 | 0
2024-03-03 | 1198 | 1415 | 2613
2024-03-04 | 0 | 1428 | 1428
2024-03-05 | 1420 | 0 | 1420
2024-03-06 | 0 | 1449 | 1449
2024-03-07 | 1200 | 0 | 1200
2024-03-08 | 1191 | 1219 | 2410
2024-03-09 | 0 | 1203 | 1203
2024-03-10 | 1202 | 0 | 1202
2024-03-11 | 0 | 1394 | 1394
2024-03-12 | 1214 | 0 | 1214
2024-03-13 | 1326 | 0 | 1326
2024-03-14 | 0 | 1265 | 1265
2024-03-15 | 2516 | 1295 | 3811
2024-03-16 | 0 | 1239 | 1239
2024-03-17 | 1435 | 0 | 1435
2024-03-18 | 0 | 1232 | 1232
2024-03-19 | 1151 | 0 | 1151
2024-03-20 | 0 | 1301 | 1301
2024-03-21 | 1395 | 1375 | 2770
2024-03-22 | 1179 | 0 | 1179
2024-03-23 | 1181 | 2695 | 3876
2024-03-24 | 1236 | 1203 | 2439
2024-03-25 | 1164 | 0 | 1164
2024-03-26 | 62 | 1317 | 1379
2024-03-27 | 1178 | 1165 | 2343
2024-03-28 | 0 | 1219 | 1219
2024-03-29 | 1129 | 0 | 1129
2024-03-30 | 0 | 1311 | 1311
2024-03-31 | 1292 | 0 | 1292
Total Flow (L) |  |  | 50956
Average Flow (L/day) |  |  | 1644
Typical Flow (L/day) |  |  | 1699

## Feb 24
February 2024 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2024-02-01 | 1531 | 1326 | 2857
2024-02-02 | 0 | 1323 | 1323
2024-02-03 | 1496 | 0 | 1496
2024-02-04 | 0 | 0 | 0
2024-02-05 | 0 | 1374 | 1374
2024-02-06 | 1566 | 0 | 1566
2024-02-07 | 1571 | 1206 | 2777
2024-02-08 | 0 | 1278 | 1278
2024-02-09 | 1599 | 1223 | 2822
2024-02-10 | 0 | 0 | 0
2024-02-11 | 1631 | 0 | 1631
2024-02-12 | 0 | 1303 | 1303
2024-02-13 | 1589 | 0 | 1589
2024-02-14 | 2042 | 215 | 2257
2024-02-15 | 1340 | 0 | 1340
2024-02-16 | 0 | 1344 | 1344
2024-02-17 | 1304 | 0 | 1304
2024-02-18 | 0 | 1278 | 1278
2024-02-19 | 1314 | 0 | 1314
2024-02-20 | 1349 | 1280 | 2629
2024-02-21 | 0 | 1344 | 1344
2024-02-22 | 1263 | 0 | 1263
2024-02-23 | 0 | 1435 | 1435
2024-02-24 | 1355 | 0 | 1355
2024-02-25 | 0 | 0 | 0
2024-02-26 | 1221 | 1220 | 2441
2024-02-27 | 0 | 1280 | 1280
2024-02-28 | 1384 | 0 | 1384
2024-02-29 | 0 | 0 | 0
Total Flow (L) |  |  | 41984
Average Flow (L/day) |  |  | 1448
Typical Flow (L/day) |  |  | 1679

## Jan 24
January 2024 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2024-01-01 | 0 | 1008 | 1008
2024-01-02 | 2718 | 1026 | 3744
2024-01-03 | 0 | 1169 | 1169
2024-01-04 | 1311 | 0 | 1311
2024-01-05 | 1516 | 0 | 1516
2024-01-06 | 0 | 1196 | 1196
2024-01-07 | 1345 | 1254 | 2599
2024-01-08 | 1465 | 1334 | 2799
2024-01-09 | 1616 | 1357 | 2973
2024-01-10 | 6019 | 4136 | 10155
2024-01-11 | 85 | 1368 | 1453
2024-01-12 | 1496 | 0 | 1496
2024-01-13 | 4260 | 4033 | 8293
2024-01-14 | 1462 | 2645 | 4107
2024-01-15 | 1554 | 1202 | 2756
2024-01-16 | 1756 | 1318 | 3074
2024-01-17 | 1580 | 0 | 1580
2024-01-18 | 1620 | 1315 | 2935
2024-01-19 | 0 | 1359 | 1359
2024-01-20 | 1715 | 0 | 1715
2024-01-21 | 0 | 1357 | 1357
2024-01-22 | 1833 | 1223 | 3056
2024-01-23 | 1669 | 0 | 1669
2024-01-24 | 1389 | 1334 | 2723
2024-01-25 | 1435 | 2417 | 3852
2024-01-26 | 6948 | 5334 | 12282
2024-01-27 | 3107 | 1213 | 4320
2024-01-28 | 1491 | 1179 | 2670
2024-01-29 | 0 | 1137 | 1137
2024-01-30 | 1474 | 1251 | 2725
2024-01-31 | 1612 | 0 | 1612
Total Flow (L) |  |  | 94641
Average Flow (L/day) |  |  | 3053
Typical Flow (L/day) |  |  | 3053

## Dec 23
December 2023 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2023-12-01 | 1365 | 0 | 1365
2023-12-02 | 0 | 1028 | 1028
2023-12-03 | 1354 | 0 | 1354
2023-12-04 | 0 | 952 | 952
2023-12-05 | 1314 | 0 | 1314
2023-12-06 | 1254 | 1026 | 2280
2023-12-07 | 0 | 1002 | 1002
2023-12-08 | 1243 | 0 | 1243
2023-12-09 | 1318 | 970 | 2288
2023-12-10 | 0 | 763 | 763
2023-12-11 | 1355 | 274 | 1629
2023-12-12 | 0 | 991 | 991
2023-12-13 | 1468 | 0 | 1468
2023-12-14 | 0 | 0 | 0
2023-12-15 | 1495 | 1069 | 2564
2023-12-16 | 0 | 1010 | 1010
2023-12-17 | 1343 | 0 | 1343
2023-12-18 | 0 | 974 | 974
2023-12-19 | 2808 | 147 | 2955
2023-12-20 | 1345 | 1973 | 3318
2023-12-21 | 1259 | 0 | 1259
2023-12-22 | 1289 | 1000 | 2289
2023-12-23 | 1341 | 936 | 2277
2023-12-24 | 1379 | 1025 | 2404
2023-12-25 | 1348 | 1850 | 3198
2023-12-26 | 2616 | 1040 | 3656
2023-12-27 | 2683 | 3098 | 5781
2023-12-28 | 2832 | 941 | 3773
2023-12-29 | 1282 | 1048 | 2330
2023-12-30 | 1411 | 2135 | 3546
2023-12-31 | 1292 | 0 | 1292
Total Flow (L) |  |  | 61646
Average Flow (L/day) |  |  | 1989
Typical Flow (L/day) |  |  | 2055

## Nov 23
November 2023 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2023-11-01 | 1122 | 974 | 2096
2023-11-02 | 0 | 905 | 905
2023-11-03 | 1302 | 0 | 1302
2023-11-04 | 0 | 1017 | 1017
2023-11-05 | 1316 | 0 | 1316
2023-11-06 | 0 | 0 | 0
2023-11-07 | 0 | 947 | 947
2023-11-08 | 1266 | 0 | 1266
2023-11-09 | 0 | 917 | 917
2023-11-10 | 1377 | 0 | 1377
2023-11-11 | 0 | 0 | 0
2023-11-12 | 0 | 1004 | 1004
2023-11-13 | 0 | 0 | 0
2023-11-14 | 1355 | 0 | 1355
2023-11-15 | 1231 | 0 | 1231
2023-11-16 | 0 | 968 | 968
2023-11-17 | 1263 | 0 | 1263
2023-11-18 | 0 | 0 | 0
2023-11-19 | 0 | 1004 | 1004
2023-11-20 | 0 | 0 | 0
2023-11-21 | 1367 | 0 | 1367
2023-11-22 | 0 | 1085 | 1085
2023-11-23 | 1305 | 0 | 1305
2023-11-24 | 0 | 0 | 0
2023-11-25 | 0 | 1029 | 1029
2023-11-26 | 1277 | 0 | 1277
2023-11-27 | 0 | 1047 | 1047
2023-11-28 | 1234 | 0 | 1234
2023-11-29 | 0 | 1021 | 1021
2023-11-30 | 0 | 0 | 0
Total Flow (L) |  |  | 27333
Average Flow (L/day) |  |  | 911
Typical Flow (L/day) |  |  | 1188

## Oct 23
October 2023 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2023-10-01 | 923 | 964 | 1887
2023-10-02 | 918 | 0 | 918
2023-10-03 | 0 | 972 | 972
2023-10-04 | 874 | 0 | 874
2023-10-05 | 929 | 954 | 1883
2023-10-06 | 0 | 976 | 976
2023-10-07 | 905 | 983 | 1888
2023-10-08 | 933 | 0 | 933
2023-10-09 | 0 | 958 | 958
2023-10-10 | 937 | 0 | 937
2023-10-11 | 0 | 986 | 986
2023-10-12 | 930 | 0 | 930
2023-10-13 | 0 | 973 | 973
2023-10-14 | 931 | 0 | 931
2023-10-15 | 0 | 987 | 987
2023-10-16 | 942 | 0 | 942
2023-10-17 | 0 | 995 | 995
2023-10-18 | 0 | 0 | 0
2023-10-19 | 16548 | 13428 | 29976
2023-10-20 | 15611 | 11174 | 26785
2023-10-21 | 1304 | 1352 | 2656
2023-10-22 | 1168 | 0 | 1168
2023-10-23 | 0 | 0 | 0
2023-10-24 | 0 | 887 | 887
2023-10-25 | 1299 | 0 | 1299
2023-10-26 | 0 | 822 | 822
2023-10-27 | 1202 | 0 | 1202
2023-10-28 | 0 | 918 | 918
2023-10-29 | 0 | 0 | 0
2023-10-30 | 1268 | 0 | 1268
2023-10-31 | 0 | 0 | 0
Total Flow (L) |  |  | 85951
Average Flow (L/day) |  |  | 2773
Typical Flow (L/day) |  |  | 3183

## Sep 23
September 2023 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2023-09-01 | 932 | 0 | 932
2023-09-02 | 0 | 0 | 0
2023-09-03 | 0 | 976 | 976
2023-09-04 | 940 | 0 | 940
2023-09-05 | 0 | 981 | 981
2023-09-06 | 0 | 0 | 0
2023-09-07 | 940 | 0 | 940
2023-09-08 | 0 | 975 | 975
2023-09-09 | 942 | 0 | 942
2023-09-10 | 0 | 922 | 922
2023-09-11 | 940 | 978 | 1918
2023-09-12 | 935 | 0 | 935
2023-09-13 | 0 | 977 | 977
2023-09-14 | 940 | 0 | 940
2023-09-15 | 0 | 972 | 972
2023-09-16 | 935 | 0 | 935
2023-09-17 | 0 | 970 | 970
2023-09-18 | 843 | 882 | 1725
2023-09-19 | 928 | 0 | 928
2023-09-20 | 0 | 979 | 979
2023-09-21 | 930 | 0 | 930
2023-09-22 | 0 | 974 | 974
2023-09-23 | 927 | 0 | 927
2023-09-24 | 938 | 973 | 1911
2023-09-25 | 0 | 966 | 966
2023-09-26 | 932 | 0 | 932
2023-09-27 | 937 | 980 | 1917
2023-09-28 | 0 | 989 | 989
2023-09-29 | 928 | 0 | 928
2023-09-30 | 0 | 895 | 895
Total Flow (L) |  |  | 30256
Average Flow (L/day) |  |  | 1009
Typical Flow (L/day) |  |  | 1081

## Aug 23
August 2023 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2023-08-01 | 0 | 950 | 950
2023-08-02 | 957 | 0 | 957
2023-08-03 | 0 | 972 | 972
2023-08-04 | 940 | 0 | 940
2023-08-05 | 0 | 976 | 976
2023-08-06 | 937 | 0 | 937
2023-08-07 | 0 | 981 | 981
2023-08-08 | 0 | 0 | 0
2023-08-09 | 936 | 0 | 936
2023-08-10 | 0 | 960 | 960
2023-08-11 | 0 | 0 | 0
2023-08-12 | 930 | 0 | 930
2023-08-13 | 0 | 974 | 974
2023-08-14 | 0 | 0 | 0
2023-08-15 | 935 | 0 | 935
2023-08-16 | 930 | 0 | 930
2023-08-17 | 0 | 981 | 981
2023-08-18 | 938 | 0 | 938
2023-08-19 | 0 | 0 | 0
2023-08-20 | 0 | 997 | 997
2023-08-21 | 929 | 0 | 929
2023-08-22 | 931 | 0 | 931
2023-08-23 | 0 | 970 | 970
2023-08-24 | 932 | 0 | 932
2023-08-25 | 0 | 987 | 987
2023-08-26 | 928 | 0 | 928
2023-08-27 | 937 | 979 | 1916
2023-08-28 | 0 | 980 | 980
2023-08-29 | 924 | 0 | 924
2023-08-30 | 937 | 0 | 937
2023-08-31 | 0 | 979 | 979
Total Flow (L) |  |  | 26707
Average Flow (L/day) |  |  | 862
Typical Flow (L/day) |  |  | 989

## Jul 23
July 2023 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2023-07-01 | 0 | 974 | 974
2023-07-02 | 927 | 0 | 927
2023-07-03 | 0 | 973 | 973
2023-07-04 | 928 | 0 | 928
2023-07-05 | 933 | 0 | 933
2023-07-06 | 0 | 978 | 978
2023-07-07 | 935 | 0 | 935
2023-07-08 | 0 | 0 | 0
2023-07-09 | 0 | 968 | 968
2023-07-10 | 928 | 0 | 928
2023-07-11 | 0 | 0 | 0
2023-07-12 | 0 | 970 | 970
2023-07-13 | 1865 | 952 | 2817
2023-07-14 | 918 | 974 | 1892
2023-07-15 | 923 | 0 | 923
2023-07-16 | 0 | 958 | 958
2023-07-17 | 925 | 0 | 925
2023-07-18 | 0 | 0 | 0
2023-07-19 | 0 | 974 | 974
2023-07-20 | 921 | 0 | 921
2023-07-21 | 0 | 0 | 0
2023-07-22 | 0 | 968 | 968
2023-07-23 | 0 | 0 | 0
2023-07-24 | 898 | 0 | 898
2023-07-25 | 0 | 0 | 0
2023-07-26 | 0 | 968 | 968
2023-07-27 | 887 | 0 | 887
2023-07-28 | 910 | 966 | 1876
2023-07-29 | 921 | 1035 | 1956
2023-07-30 | 906 | 1273 | 2179
2023-07-31 | 912 | 642 | 1554
Total Flow (L) |  |  | 30210
Average Flow (L/day) |  |  | 975
Typical Flow (L/day) |  |  | 1208

## Jun 23
June 2023 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2023-06-01 | 965 | 1000 | 1965
2023-06-02 | 0 | 0 | 0
2023-06-03 | 946 | 0 | 946
2023-06-04 | 0 | 989 | 989
2023-06-05 | 950 | 0 | 950
2023-06-06 | 0 | 991 | 991
2023-06-07 | 952 | 1002 | 1954
2023-06-08 | 1906 | 999 | 2905
2023-06-09 | 965 | 989 | 1954
2023-06-10 | 0 | 979 | 979
2023-06-11 | 951 | 0 | 951
2023-06-12 | 952 | 995 | 1947
2023-06-13 | 943 | 960 | 1903
2023-06-14 | 0 | 951 | 951
2023-06-15 | 950 | 0 | 950
2023-06-16 | 0 | 0 | 0
2023-06-17 | 0 | 995 | 995
2023-06-18 | 940 | 0 | 940
2023-06-19 | 0 | 998 | 998
2023-06-20 | 951 | 0 | 951
2023-06-21 | 0 | 978 | 978
2023-06-22 | 950 | 0 | 950
2023-06-23 | 0 | 0 | 0
2023-06-24 | 0 | 995 | 995
2023-06-25 | 0 | 0 | 0
2023-06-26 | 950 | 0 | 950
2023-06-27 | 920 | 0 | 920
2023-06-28 | 789 | 981 | 1770
2023-06-29 | 0 | 962 | 962
2023-06-30 | 928 | 0 | 928
Total Flow (L) |  |  | 32672
Average Flow (L/day) |  |  | 1089
Typical Flow (L/day) |  |  | 1257

## May 23
May 2023 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2023-05-01 | 971 | 893 | 1864
2023-05-02 | 163 | 1022 | 1185
2023-05-03 | 2667 | 949 | 3616
2023-05-04 | 1942 | 1015 | 2957
2023-05-05 | 935 | 1957 | 2892
2023-05-06 | 965 | 0 | 965
2023-05-07 | 983 | 999 | 1982
2023-05-08 | 964 | 1010 | 1974
2023-05-09 | 960 | 1988 | 2948
2023-05-10 | 957 | 983 | 1940
2023-05-11 | 1876 | 1002 | 2878
2023-05-12 | 1846 | 1950 | 3796
2023-05-13 | 1904 | 1841 | 3745
2023-05-14 | 947 | 1978 | 2925
2023-05-15 | 1895 | 997 | 2892
2023-05-16 | 947 | 1980 | 2927
2023-05-17 | 1879 | 1002 | 2881
2023-05-18 | 938 | 1986 | 2924
2023-05-19 | 948 | 926 | 1874
2023-05-20 | 1889 | 1006 | 2895
2023-05-21 | 954 | 956 | 1910
2023-05-22 | 954 | 963 | 1917
2023-05-23 | 952 | 1928 | 2880
2023-05-24 | 1832 | 1939 | 3771
2023-05-25 | 1913 | 2023 | 3936
2023-05-26 | 1776 | 945 | 2721
2023-05-27 | 0 | 1000 | 1000
2023-05-28 | 971 | 0 | 971
2023-05-29 | 0 | 1008 | 1008
2023-05-30 | 964 | 0 | 964
2023-05-31 | 0 | 1003 | 1003
Total Flow (L) |  |  | 74141
Average Flow (L/day) |  |  | 2392
Typical Flow (L/day) |  |  | 2392

## Apr 23
April 2023 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2023-04-01 | 3885 | 3898 | 7783
2023-04-02 | 1914 | 1024 | 2938
2023-04-03 | 976 | 1022 | 1998
2023-04-04 | 981 | 1036 | 2017
2023-04-05 | 943 | 1034 | 1977
2023-04-06 | 1991 | 3110 | 5101
2023-04-07 | 996 | 0 | 996
2023-04-08 | 0 | 1024 | 1024
2023-04-09 | 0 | 0 | 0
2023-04-10 | 971 | 0 | 971
2023-04-11 | 1001 | 1046 | 2047
2023-04-12 | 0 | 993 | 993
2023-04-13 | 978 | 1049 | 2027
2023-04-14 | 914 | 1029 | 1943
2023-04-15 | 978 | 0 | 978
2023-04-16 | 0 | 1021 | 1021
2023-04-17 | 987 | 0 | 987
2023-04-18 | 988 | 1022 | 2010
2023-04-19 | 983 | 2007 | 2990
2023-04-20 | 958 | 0 | 958
2023-04-21 | 859 | 1033 | 1892
2023-04-22 | 915 | 2047 | 2962
2023-04-23 | 967 | 979 | 1946
2023-04-24 | 1839 | 964 | 2803
2023-04-25 | 1960 | 978 | 2938
2023-04-26 | 0 | 922 | 922
2023-04-27 | 980 | 0 | 980
2023-04-28 | 0 | 1008 | 1008
2023-04-29 | 994 | 1008 | 2002
2023-04-30 | 969 | 0 | 969
Total Flow (L) |  |  | 59181
Average Flow (L/day) |  |  | 1973
Typical Flow (L/day) |  |  | 2041

## Mar 23
March 2023 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2023-03-01 | 993 | 0 | 993
2023-03-02 | 918 | 1025 | 1943
2023-03-03 | 1045 | 0 | 1045
2023-03-04 | 1918 | 1940 | 3858
2023-03-05 | 981 | 1002 | 1983
2023-03-06 | 959 | 968 | 1927
2023-03-07 | 0 | 966 | 966
2023-03-08 | 960 | 1003 | 1963
2023-03-09 | 955 | 992 | 1947
2023-03-10 | 1904 | 997 | 2901
2023-03-11 | 951 | 1010 | 1961
2023-03-12 | 0 | 985 | 985
2023-03-13 | 952 | 0 | 952
2023-03-14 | 960 | 999 | 1959
2023-03-15 | 0 | 962 | 962
2023-03-16 | 939 | 983 | 1922
2023-03-17 | 2910 | 2086 | 4996
2023-03-18 | 0 | 0 | 0
2023-03-19 | 0 | 0 | 0
2023-03-20 | 0 | 0 | 0
2023-03-21 | 0 | 987 | 987
2023-03-22 | 0 | 0 | 0
2023-03-23 | 0 | 0 | 0
2023-03-24 | 0 | 0 | 0
2023-03-25 | 959 | 998 | 1957
2023-03-26 | 0 | 0 | 0
2023-03-27 | 0 | 0 | 0
2023-03-28 | 954 | 0 | 954
2023-03-29 | 975 | 1986 | 2961
2023-03-30 | 908 | 0 | 908
2023-03-31 | 4408 | 3105 | 7513
Total Flow (L) |  |  | 48543
Average Flow (L/day) |  |  | 1566
Typical Flow (L/day) |  |  | 2111

## Feb 23
February 2023 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2023-02-01 | 2027 | 1010 | 3037
2023-02-02 | 1951 | 0 | 1951
2023-02-03 | 944 | 1974 | 2918
2023-02-04 | 1970 | 1265 | 3235
2023-02-05 | 947 | 1005 | 1952
2023-02-06 | 945 | 2003 | 2948
2023-02-07 | 1010 | 958 | 1968
2023-02-08 | 1873 | 1932 | 3805
2023-02-09 | 1974 | 1884 | 3858
2023-02-10 | 4881 | 3053 | 7934
2023-02-11 | 1899 | 1978 | 3877
2023-02-12 | 945 | 930 | 1875
2023-02-13 | 1884 | 1044 | 2928
2023-02-14 | 948 | 2028 | 2976
2023-02-15 | 996 | 993 | 1989
2023-02-16 | 944 | 945 | 1889
2023-02-17 | 1883 | 947 | 2830
2023-02-18 | 0 | 997 | 997
2023-02-19 | 1920 | 950 | 2870
2023-02-20 | 0 | 1028 | 1028
2023-02-21 | 1895 | 994 | 2889
2023-02-22 | 954 | 1020 | 1974
2023-02-23 | 2965 | 3760 | 6725
2023-02-24 | 967 | 407 | 1374
2023-02-25 | 0 | 1012 | 1012
2023-02-26 | 1139 | 0 | 1139
2023-02-27 | 0 | 989 | 989
2023-02-28 | 1768 | 1978 | 3746
Total Flow (L) |  |  | 76713
Average Flow (L/day) |  |  | 2740
Typical Flow (L/day) |  |  | 2740

## Jan 23
January 2023 Daily Flow
Date | Disposal 1 (L/day) | Disposal 2 (L/day) | Total Daily Flow (L/day)
2023-01-05 | 0 | 0 | 0
2023-01-06 | 0 | 0 | 0
2023-01-07 | 971 | 0 | 971
2023-01-08 | 0 | 0 | 0
2023-01-09 | 0 | 0 | 0
2023-01-10 | 0 | 972 | 972
2023-01-11 | 972 | 1018 | 1990
2023-01-12 | 942 | 0 | 942
2023-01-13 | 0 | 1037 | 1037
2023-01-14 | 967 | 0 | 967
2023-01-15 | 861 | 2020 | 2881
2023-01-16 | 1931 | 11 | 1942
2023-01-17 | 950 | 1980 | 2930
2023-01-18 | 1863 | 1129 | 2992
2023-01-19 | 1908 | 2059 | 3967
2023-01-20 | 885 | 2031 | 2916
2023-01-21 | 963 | 959 | 1922
2023-01-22 | 1955 | 985 | 2940
2023-01-23 | 1074 | 1989 | 3063
2023-01-24 | 1901 | 999 | 2900
2023-01-25 | 918 | 985 | 1903
2023-01-26 | 1929 | 2998 | 4927
2023-01-27 | 1818 | 1976 | 3794
2023-01-28 | 1912 | 1995 | 3907
2023-01-29 | 1907 | 959 | 2866
2023-01-30 | 961 | 2014 | 2975
2023-01-31 | 972 | 1008 | 1980
Total Flow (L) |  |  | 57684
Average Flow (L/day) |  |  | 2136
Typical Flow (L/day) |  |  | 2508